GYJC型微机母线绝缘监察装置

一、产品概述

GYJC型微机母线绝缘监察装置是我公司最新研制成功的新型产品，内部CPU以TI公司16位高档单片机芯片MSP430F149为采样运算、逻辑判断和控制中心，装置采用汉字液晶显示器、信号指示灯、轻触式按键和智能化软件，具有外形轻巧美观、安装方便、功耗极低、免调试和维护等创新点。

该装置实时监测PT二次侧各相电压及零序电压，当发现母线绝缘下降或PT断线时，可及时进行报警，并实时监测母线PT开口三角电压17Hz、25Hz、50Hz、150Hz四种频率的电压分量，区分过电压、铁磁谐振故障，配合现场人员进行接地故障、谐振故障、过电压故障、断线故障的诊断和排查工作，可配置RS485通信接口，适用于无人值守变电站。

二、使用条件

- 户内使用，并且室内通风良好；

- 运行环境温度：-20℃—50℃；

- 储存环境温度：-25℃—70℃；

- 湿度：最大湿度90%，表面无凝露；

- 防护等级：IEC529-P53；

- 海拔：<2000M；

- 大气压力: 80～110Kpa；

- 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

三、技术参数

- 工作电源：AC/DC220V(不分极性)；

- 功耗：

  - 电源回路：DC220V≤5W或者AC220V≤5VA；

  - 交流电压回路：≤1VA；

  - 交流额定电压：100V。

- 告警接点容量（常开无源触点）：5A,250VAC/5A,30VDC。

- 通讯接口：RS485，波特率1200bps～9600bps，装置地址：0-255；

- 抗干扰性能

- 装置能承受GB/T14598.14规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验；

- 装置能承受GB/T14598.9规定的严酷等级为Ⅲ级的幅射电磁场干扰试验；

- 装置能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验；

- 装置能承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为2.5kV，差模为1kV）脉冲群干扰试验。

- 绝缘性能

- 绝缘耐压标准满足GB/T14598.3规定。

- 机械性能

- 工作条件：通过GB/T11287规定的Ⅰ级振动响应检验，及GB/T14537规定的I级冲击响应条件。

- 运输条件：通过GB/T11287规定的Ⅰ级振动耐久检验，及GB/T14537规定的I级冲击耐久和碰撞检验。

四、装置特点

- CPU采用TI公司的MSP430F149，该芯片运行速度快、抗干扰性能强、集成度高，极大简化了外围电路的设计，同时方便了产品的软件升级和更新；

- 生产工艺采用表贴焊接技术，提高了整机的可靠性能；

- 整机功耗极低，在节能降耗方面发挥了决对优势；

- 显示界面采用128×64汉字图形液晶显示器，中文菜单提示，显示信息丰富、直观；

- 装置系统软件采用模块化设计、原理先进、性能稳定、安全可靠；

- 可实时显示系统时钟、日历、母线PT二次侧各相电压和零序电压值及母线PT开口三角电压各频率电压分量；；

- 有记忆功能，可以存储最近15次发生的故障信息，掉电不丢失；

- 可以判别接地故障、谐振故障、过电压故障、断线故障，并对铁磁谐振迅速消除；

- 消谐元件采用大功率固态继电器和大功率电阻相结合的方式，性能更加安全可靠；

- 各参数均可根据现场实际情况通过菜单进行设定；

- 可配置RS485通讯，可将各种信息上传至有关部门。

五、工作原理

装置实时监测PT二次侧UA、UB、UC及开口三角电压，将采集到的电压经信号调理电路、AD转换电路输入到CPU，CPU实时计算各相电压，并实时检测，当满足故障判据时装置显示故障信息，发出告警信号。原理框图如图1：

图1

六、装置面板说明

装置面板上由液晶显示、键盘、指示灯构成，用来指示装置的工作状态及实现人机对话，具体面板布局如图四所示。

6.1、指示灯

面板上共有6个指示灯，分别为“电源”、“运行”、 “接地”、 “谐振”、 “过压”、“PT断线”，指示灯的作用如下：

- “电源”指示灯——绿色，常亮表示装置工作电源正常。

- “运行”指示灯——绿色，常亮表示装置处于正常运行状态。

- “接地”指示灯——红色，常亮表示系统出现单相接地故障。

- “谐振”指示灯——红色，常亮表示系统出现谐振故障。

- “过压”指示灯——红色，常亮表示系统出现过电压故障。

- “PT断线”指示灯——红色，常亮表示系统PT断线故障发生。

6.2、按键

本装置设有8键，分别为：

  - “↑”、“↓”：多功能键，即可以作为翻屏功能，在需要修改参数的情况下，兼有调整键的功能。

  - “←”、“→”：光标左右移动功能，兼有调整键的功能。

  - “退回”：取消当前定值输入或退出当前菜单。

  - “确认”：菜单选择确认或定值输入确认。

七、装置外形、安装开孔尺寸

附图一、GYJC型微机母线绝缘监察装置端子排及典型接线图